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UTS line / BENCH line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Storage type passive storage von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle matt nickel, Base Classical.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Material of interior fittings Sheet steel, Bottom tray,    .

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): UTS S/S-5: 1.1/0.9 m³/h, UTS M/M-5: 1.7/1.4 m³/h, UTS L/L-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS LD/LD-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS XL/XL-5: 2.7/2.2 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




