UTS line / BENCH line

Vortext:

Sicherheitsschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Tipo di stoccaggio stoccaggio passivo von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Tipo 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Serratura serratura a cilindro, Maniglia della porta maniglia a staffa in nickel opaca, Zoccolo classica.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470-1 sì, DIN EN 16121/16122 sì, Conformità CE sì

Schrankaufbau:

Tipo di porta porta a battente, Colore porta RAL 1018, Colore armadio RAL 7035, Colore zoccolo RAL 7015

Abmessungen:

Larghezza esterna ca. 1100 mm Profondità esterna ca. 594 mm Altezza esterna ca. 631 mm

Innenausstattung:

Materiale dell’equipaggiamento interno lamiera di acciaio, Vasca di contenimento sul fondo, Aree di stoccaggio (LB) 2   Altezza di inserimento ca. 340 mm.

Weitere Details:

Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): UTS S/S-5: 1.1/0.9 m³/h, UTS M/M-5: 1.7/1.4 m³/h, UTS L/L-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS LD/LD-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS XL/XL-5: 2.7/2.2 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , Carico utile max.  90 kg, ,

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL UTS line oder gleichwertig