UTS line / BENCH line

Vortext:

Sicherheitsschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Type de stockage stockage passif von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via serrure serrure à cylindre, , socle classique.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470 - 1 oui, DIN EN 16121/16122 oui, Conformité CE oui

Schrankaufbau:

Type de porte porte battante, , ,

Abmessungen:

Innenausstattung:

Revêtement intérieur (couleur) tôle d'acier, bac de rétention au sol,    .

Weitere Details:

Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW75, bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): UTS S/S-5: 1.1/0.9 m³/h, UTS M/M-5: 1.7/1.4 m³/h, UTS L/L-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS LD/LD-5: 2.2/1.7 m³/h, UTS XL/XL-5: 2.7/2.2 m³/h, BENCH S: 1.4m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa, , , ,

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL  line oder gleichwertig