CLASSIC line

Vortext:

Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerart passive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Bügelgriff Nickel matt, Sockel klassisch unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470-1 ja, DIN EN 16121/16122 ja,

Schrankaufbau:

Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 1018, Schrankfarbe RAL 7035, Sockelfarbe RAL 7015

Abmessungen:

Außenbreite ca. 594 mm Außentiefe ca. 612 mm Außenhöhe ca. 2045 mm

Innenausstattung:

Innenausstattung Material Stahlblech, Bodenauffangwanne, Lagerbereiche (LB) 4 als  Auszugsboden Einstellhöhe ca. 374 mm. Bei Lagerbodenausstattung: vor Ort im Raster von 16mm einstellbar.

Weitere Details:

Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 2.8 m³/h, XS, 6.1 ³/h, M 4.6 m³/h, ML 5.5 m³/h, L 6.9 m³/h, XL 9.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa,  (gleichmäßig verteilt), max. Zuladung 240 kg, Auffangvolumen 11 L, max. Volumen Einzelgebinde 10 L

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL CLASSIC line oder gleichwertig