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CLASSIC line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Tipo di stoccaggio passive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Tipo 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Serratura Zylinderschloss, Maniglia della porta Bügelgriff Nickel matt, Zoccolo klassisch unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 ja, DIN EN 16121/16122 ja, Conformità CE ja

Schrankaufbau: 
Tipo di porta Flügeltür, Colore porta RAL 1018, Colore armadio RAL 7035, Colore zoccolo RAL 7015

Abmessungen: 
Larghezza esterna ca. 894 mm Profondità esterna ca. 612 mm Altezza esterna ca. 2045 mm   

Innenausstattung: 
Materiale dell’equipaggiamento interno Stahlblech, Vasca di contenimento sul fondo, Aree di stoccaggio (LB) 6 als  Ripiano estraibile Altezza di inserimento ca. 255 mm. Bei Lagerbodenausstattung: vor Ort im Raster von 16mm einstellbar.

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 2.8 m³/h, XS, 6.1 ³/h, M 4.6 m³/h, ML 5.5 m³/h, L 6.9 m³/h, XL 9.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa,  (gleichmäßig verteilt), Carico utile max.  360 kg, Volume di raccolta 22 L, Volume max. recipiente singolo 20 L

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL CLASSIC line oder gleichwertig
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