CLASSIC line

Vortext:

Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Tipo di stoccaggio stoccaggio passivo von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Tipo 90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Serratura serratura a cilindro, Maniglia della porta maniglia a staffa in nickel opaca, Zoccolo classica unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470-1 sì, DIN EN 16121/16122 sì, Conformità CE sì

Schrankaufbau:

Tipo di porta porta a battente, Colore porta RAL 1018, Colore armadio RAL 7035, Colore zoccolo RAL 7015

Abmessungen:

Larghezza esterna ca. 1194 mm Profondità esterna ca. 612 mm Altezza esterna ca. 2045 mm

Innenausstattung:

Materiale dell’equipaggiamento interno lamiera di acciaio, Vasca di contenimento sul fondo, Aree di stoccaggio (LB) 4 als  Ripiano estraibile Altezza di inserimento ca. 374 mm. Bei Lagerbodenausstattung: vor Ort im Raster von 16mm einstellbar.

Weitere Details:

Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 2.8 m³/h, XS, 6.1 ³/h, M 4.6 m³/h, ML 5.5 m³/h, L 6.9 m³/h, XL 9.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa,  (gleichmäßig verteilt), Carico utile max.  360 kg, Volume di raccolta 33 L, Volume max. recipiente singolo 30 L

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL CLASSIC line oder gleichwertig