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SUPPLY line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 90. Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Bügelgriff Nickel matt, Sockel klassisch unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 ja, DIN EN 16121/16122 ja, CE-Konformität ja

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe elektrisch ableitfähig blau, Schrankfarbe elektrisch ableitfähig grau, Sockelfarbe RAL 7015

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 1654 mm Außentiefe ca. 747 mm Außenhöhe ca. 2045 mm   

Innenausstattung: 
Innenausstattung Material Stahlblech, Bodenauffangwanne, Bodenauffangwanne Einsatz Gitterrost Lagerbereiche (LB) 2   Einstellhöhe ca. 1177 mm

Monitoring:
Überwachung Abluft ja mit Anzeige Alarmierung ja - optisch und akustisch 

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , max. Zuladung 720 kg, Auffangvolumen 220 L, max. Volumen Einzelgebinde 200 L

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL SUPPLY line oder gleichwertig
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DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




