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SUPPLY line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Bow handle matt nickel, Base Classical unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, Door colour electrically conductive blue, Cabinet colour electrically conductive gray, 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Material of interior fittings Sheet steel, Bottom tray, Bottom tray insert Grating    

Monitoring:
Exhaust air monitoring yes w/display Alarm yes - visual and acoustic 

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




