SUPPLY line

Vortext:

Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via serrure serrure à cylindre, poignée de porte Poignée en arceau nickel mat, socle classique unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation:

DIN EN 14470 - 1 oui, DIN EN 16121/16122 oui, Conformité CE oui

Schrankaufbau:

Type de porte porte battante, Couleur de la porte électrique conducteur bleu, couleur de l'armoire électriquement conducteur gris,

Abmessungen:

Innenausstattung:

Revêtement intérieur (couleur) tôle d'acier, bac de rétention au sol, bac de rétention au sol insert caillebotis

Monitoring:

contrôle d'air d'échappement oui avec ventilateur Alerte oui - optique et acoustique

Weitere Details:

Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , , ,

Empfohlenes Fabrikat:

DÜPERTHAL  line oder gleichwertig