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SUPPLY line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via serrure serrure à cylindre, poignée de porte Poignée en arceau nickel mat, socle classique unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470 - 1 oui, DIN EN 16121/16122 oui, Conformité CE oui

Schrankaufbau: 
Type de porte porte battante, Couleur de la porte électrique conducteur bleu, couleur de l'armoire électriquement conducteur gris, 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Revêtement intérieur (couleur) tôle d'acier, bac de rétention au sol, bac de rétention au sol insert caillebotis    

Monitoring:
contrôle d'air d'échappement oui avec ventilateur Alerte oui - optique et acoustique 

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




