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SUPPLY line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit Tipo 90. Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via Serratura serratura a cilindro, Maniglia della porta maniglia a staffa in nickel opaca, Zoccolo classica unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 sì, DIN EN 16121/16122 sì, Conformità CE sì

Schrankaufbau: 
Tipo di porta porta a battente, Colore porta elettricamente dissipativo blu, Colore armadio elettricamente dissipativo grigio, Colore zoccolo RAL 7015

Abmessungen: 
Larghezza esterna ca. 1654 mm Profondità esterna ca. 747 mm Altezza esterna ca. 2045 mm   

Innenausstattung: 
Materiale dell’equipaggiamento interno lamiera di acciaio, Vasca di contenimento sul fondo, Inserto vasca di contenimento sul fondo griglia Aree di stoccaggio (LB) 2   Altezza di inserimento ca. 1177 mm

Monitoring:
Monitoraggio scarico dell’aria sì con visualizzazione Segnalazione di allarme sì - ottico e acustico 

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , Carico utile max.  720 kg, Volume di raccolta 220 L, Volume max. recipiente singolo 200 L

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL SUPPLY line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




