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SUPPLY line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung. Vorbereitet für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Gebäuden und Einbindung in die Prozesskette gemäß TRGS 509 mit Feuerwiderstandsfähigkeit Type 90. Der Sicherheitsschrank muss an die technische Abluft sowie an die Hauserdung angeschlossen werden. Ableitfähige Pulverbeschichtung und durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727. Abschließbar via Serrure serrure à cylindre, Poignée de porte poignée en forme d’étrier en nickel mat, Socle classique unterfahrbar.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-1 oui, DIN EN 16121/16122 oui, Conformité CE oui

Schrankaufbau: 
Type de porte porte battante, Couleur des portes bleu électriquement conducteur, Couleur d’armoire gris électriquement conducteur, Couleur du socle RAL 7015

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
Matériau de l’aménagement intérieur tôle d'acier, Bac de rétention au sol, Insert pour bac de rétention au sol grille    

Monitoring:
Contrôle de l’air d’échappement oui avec affichage Système d’alarme oui - optique et acoustique 

Weitere Details: 
Im Brandfall selbstschließend, Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): LL 30 m³/h, XXL 60 m³/h (entspricht 30 m³/h pro Schrankeinheit). Druckabfall LL: 30 Pa, XXL: 60 Pa. , , , 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL SUPPLY line oder gleichwertig




image1.jpg
g

DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




