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ECO line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Typ G30. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Fenstergriff Chrom matt.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-2 ja, DIN EN 16121/16122 ja, CE-Konformität ja

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 3003, Schrankfarbe RAL 7035, 

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 595 mm Außentiefe ca. 596 mm Außenhöhe ca. 2030 mm   

Innenausstattung: 
Anzahl Flaschenhalter 1, Anzahl Haltegurte Gasflaschen 2, Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details: 
Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 4.1 m³/h, L 6.6 m³/h, XL 8.9 m³/h, XXL 10.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 49.5 m³/h, L 79.4 m³/h, XL 107 m³/h, XXL 126.5 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): M 27 Pa, L 39 Pa, XL 147 Pa, XXL 220 Pa. max. Zuladung 200 kg

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL ECO line oder gleichwertig
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DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




