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ECO line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Tipo G30. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Serratura serratura a cilindro, Maniglia della porta maniglia per finestra in cromo opaca.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-2 sì, DIN EN 16121/16122 sì, Conformità CE sì

Schrankaufbau: 
Tipo di porta porta a battente, Colore porta RAL 3003, Colore armadio RAL 7035, 

Abmessungen: 
Larghezza esterna ca. 895 mm Profondità esterna ca. 596 mm Altezza esterna ca. 2030 mm   

Innenausstattung: 
Numero portabombole 1, Numero cinture di ritenzione bombole di gas 3, Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details: 
Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 4.1 m³/h, L 6.6 m³/h, XL 8.9 m³/h, XXL 10.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 49.5 m³/h, L 79.4 m³/h, XL 107 m³/h, XXL 126.5 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): M 27 Pa, L 39 Pa, XL 147 Pa, XXL 220 Pa. Carico utile max.  300 kg

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL ECO line oder gleichwertig
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DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




