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Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Window handle matt chrome.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-2 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
, , Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details: 
Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 4.1 m³/h, L 6.6 m³/h, XL 8.9 m³/h, XXL 10.5 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): M 49.5 m³/h, L 79.4 m³/h, XL 107 m³/h, XXL 126.5 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): M 27 Pa, L 39 Pa, XL 147 Pa, XXL 220 Pa. 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




