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SUPREME line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit Typ G90. Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Schloss Zylinderschloss, Türgriff Fenstergriff Chrom matt.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-2 ja, DIN EN 16121/16122 ja, CE-Konformität ja

Schrankaufbau: 
Türart Flügeltür, Türfarbe RAL 3003, Schrankfarbe RAL 7035, 

Abmessungen: 
Außenbreite ca. 1195 mm Außentiefe ca. 610 mm Außenhöhe ca. 2030 mm   

Innenausstattung: 
Anzahl Flaschenhalter 1, Anzahl Haltegurte Gasflaschen 4, Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details: 
Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 1.8 m³/h, M 2.9 m³/h, L 5.3 m³/h, XL 7.5 m³/h, XXL 8.9 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 21.8 m³/h, M 35.1 m³/h, L 63 m³/h, XL 89.4 m³/h, XXL 107.1 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): S 13 Pa, M 41 Pa, L 34 Pa, XL 85 Pa, XXL 131 Pa. max. Zuladung 400 kg

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL SUPREME line oder gleichwertig
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