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SUPREME line

Vortext:
Sicherheitshochschrank zur vorschriftsgemäßen, dezentralen Lagerung und Anschluss von Druckgasflaschen in Gebäuden gemäß TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit . Der Sicherheitsschrank muss zum bauseitigen Anschluss an eine Abluftanlage sowie der Hauserdung vorbereitet sein. Abschließbar via Lock Cylinder lock, Door handle Window handle matt chrome.

Prüfkriterien und Dokumentation: 
DIN EN 14470-2 Yes, DIN EN 16121/16122 Yes, CE conformity Yes

Schrankaufbau: 
Kind of door Wing door, , , 

Abmessungen: 
     

Innenausstattung: 
, , Halter für Armaturen, Einrollklappe.

Weitere Details: 
Abluftöffnung NW 110 bzw. NW75 mit Adapter (im Lieferumfang enthalten), bei 10-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 1.8 m³/h, M 2.9 m³/h, L 5.3 m³/h, XL 7.5 m³/h, XXL 8.9 m³/h. Druckabfall (alle Größen): <1 Pa. Bei 120-fachen Luftwechsel Volumenstrom (aufgeteilt in Größen): S 21.8 m³/h, M 35.1 m³/h, L 63 m³/h, XL 89.4 m³/h, XXL 107.1 m³/h. Druckabfall (aufgeteilt in Größen): S 13 Pa, M 41 Pa, L 34 Pa, XL 85 Pa, XXL 131 Pa. 

Empfohlenes Fabrikat:
DÜPERTHAL  line oder gleichwertig
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DUPERTHAL

DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG




